Российская Федерация

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

Павловского района Алтайского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.04.2024 № 21**  **с. Черемное**

|  |
| --- |
| По внесению изменений в схемы теплоснабжения с. Черемное Павловского района Алтайского края до 2028 года. |

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Черемновского сельсовета Павловского района алтайского края от 17.05.2013 № 08 « Об утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнений граждан, высказанных в ходе публичных слушаний в муниципальном образовании Черемновский сельсовет», решением комиссии по проведению публичных слушаний от 08.04.2024 № 2 «По внесению изменений в схемы теплоснабжения с. Черемное Павловского района Алтайского края до 2028 года»

п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения с. Черемное Павловского района Алтайского края до 2028 года.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Черемновского сельсовета.

 3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.В. Петров

 Приложение №1

 к постановлению Администрации

 Черемновского сельсовета

 от 09. 04. 2024, № 21

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**НА ПЕРИОД ДО 2028 г**

2024 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Введение............................................................................................................................ |  |
| **I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.............................................................................................................** |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| **II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| **III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..................................................................................** |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.......................................................................... |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение.................................................................................................................... |  |
| Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

**ВВЕДЕНИЕ**

 Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2028 года.

 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 11 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

 Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Черемновский сельсовет, далее МО Черемновский сельсовет, до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивые и надежные снабжения тепловой энергии потребителей.

 В разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

 **Технической базой для разработки являются:**

 - исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

 - эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

 - конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

 - документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**Глава 1. Краткая характеристика территории**

Муниципальное образование Черемновский сельсовет входит в состав Павловского района, Алтайского края. Сельсовет был образован в 1992 году. 21 июня 2001 года присвоен статус муниципальное образование сельское поселение «Черемновский сельсовет». На территории сельсовета расположено 2 населенных пункта: село Черемное и село Солоновка.

 Административный центр Черемновского сельсовета – с. Черемное. Граничит поселение со Стуковским, Арбузовским, Колыванским, Комсомольским сельсоветами Павловского и Калманским районом.

 Численность населения – 4628 (русские, немы, украинцы, казахи), в том числе, в с. Солоновка – 178 человек.

 Число наличия хозяйств составляет 1856 (1797 хозяйств в с. Черемное и 59 хозяйств в с. Солоновка)

 Сегодня площадь муниципального образования Черемновский сельсовет - 8326 га. Рельеф равнинный, климат умеренно – континентальный, благоприятный для ведения сельского хозяйства. Средняя температура января – -18,6 гр. С, июля - +20 гр.С. Годовое количество атмосферных осадков – 370 мм. По территории протекает река Землянуха, располагается озеро Анисимово, хотя уже находится на территории Калманского района.

 Основную производственную базу МО Черемновский сельсовет составляют следующие предприятия:

 - ОАО «Черемновский сахарный завод»;

 - ООО «СибДорСельМаш»;

 - ООО «Компания «Чикен-Дак»;

 - ООО «Агрофирма Черемновская»;

 - ООО «Черемновские коммунальные системы».

**Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.**

 В МО Черемновский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

 Централизованными источниками теплоснабжения являются 1 отопительная котельная и покупное тепло от ОАО «Черемновский сахарный завод».

 Зоны, неохваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

**II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.**

**Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения**

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Черемновский сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

 1. Котельная № 1 с. Черемное (муниципальная);

 2. ОАО «Черемновский сахарный завод» (источник тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Черемновский сельсовет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельные | Установленная мощность,Гкал/час | Подключенная нагрузкаГкал/час | Температурный график,ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| 1 | Котельная № 1 | 3,44 | 1,0 | 95/70 | 3,392 |
| 2 | ОАО «Черемновский сахарный завод» | 76,0 | н/д | 95/70 |  |
|  | в т.ч. потребители ООО «Черемновские коммунальные системы» | 1,69 | 3,065 |
|  | **итого** | **79,44** | **2,69** |  | **6457** |

**Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.**

 В с. Черемное централизованное теплоснабжение осуществляется от 2 источников тепла: Котельная № 1 и ТЭЦ ОАО «Черемновский сахарный завод», от которых отапливаются социально значимые объекты и жилых дома (3 школы, больница, административные здания, учреждения культуры, 1 детский сад). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

**Часть 2. Источники тепловой энергии**

 Таблица 2.2.1 Описание котельных

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| **Котельная № 1 ООО «Черемновские коммунальные системы»** |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ.**Котлоагрегаты:**Водогрейный котел КВГМ-2 - 2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва3,44 Гкал/час. (4,0 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 3,44 Гкал/час. (4,0 МВт)подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 1,0 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1905,87 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта |  |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 6414,8 Гкал/год;полезный отпуск тепловой энергии 4296,13 Гкал/год, расход на собственные нужды 212,8 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - теплосчетчик |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| **Покупное тепло от ОАО «Черемновский сахарный завод»** |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования |  |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 76,0 Гкал/час (88,4 МВт) подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 1,69 Г кал/ч  |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1457,76 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта |  |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителем 5440,62 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - теплосчетчик |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

**Часть 3. Тепловые сети**

 Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Черемновский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

 Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной № 1 с. Черемное

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Описание, значение |
| **Котельная №1 ООО «Черемновские коммунальные системы»** |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная;материал трубопроводов - сталь;способ прокладки - подземная и надземная;компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети  | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1905,87 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 13 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

 Схема тепловой сети от ОАО «Черемновский сахарный завод»

 Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети от ТЭЦ ОАО «Черемновский сахарный завод».

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Описание, значение |
| **Покупное тепло от ОАО «Черемновский сахарный завод»** |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от ОАО «Черемновский сахарный завод» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная;материал трубопроводов - сталь;способ прокладки - надземная;компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети  | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1457,76 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 15 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

 **Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии**

На территории МО Черемновский сельсовет действует 2 источника теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

 Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Черемновский сельсовет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| ООО "Черемновские коммунальные системы» | Отопительная котельная № 1с. Черемное | Юридические лица:- МБОУ Первом-я СОШ №1- МБОУ Первом-я СОШ №2;- ОГПС-18;- ИП Алябьева З.Б.;- ИП Алябьева З.Б.;- ИП Арзамасцева О.В.;- ИП Алябьева С.В.;- ИП Брагина Т.Г.;- АТС «Телеком» (ул. Привокзальная 50а)Физические лица:- ж/д ул. Воронина, 36а;- ж/д ул. Школьная,6; - ж/д ул. Первомайская,46;- ж/д ул. Привокзальная,54; - ж/д ул. Строителей,48; - ж/д ул. Привокзальная,50; - ж/д ул. Первомайская,44; - ж/д ул. Первомайская,19; - ж/д ул. Привокзальная,46; - ж/д ул. Привокзальная,52; - ж/д ул. Первомайская,21; - ж/д ул. Первомайская,23; - ж/д ул. Привокзальная,44; - ж/д ул. Привокзальная,48;- ж/д ул. Привокзальная,50а; -собств., ул.Воронина,44/1Бригадный дом |
| ООО "Черемновские коммунальные системы» | Покупное теплоОАО «Черемновский сах\завод» | **Юридические лица:**- МДОУ д\с «Чебурашка»;- МБОУ Сахарозаводская СОШ;- Мастерские СОШ;- МБОУ ДОД «Черемновская ДШИ»- Дом Культуры Черемновский сельсовет;- Администрация Черемновского сельсовета (ул. Юбилейная, 10)- Здание больницы Павловская ЦРБ;- Гараж больницы;- гостиница ОАО «Черемновский сахарный завод»;- Сбербанк (ул. Юбилейная, 10);- Почта России (ул. Юбилейная, 10);- Павловское Райпо (ул. Юбилейная, 12);- МУП «Фармация» (ул. Юбилейная, 10);-ООО «Мария-Ра»;- ИП Алябьев В.Г.;- ИП Воеводина В.А.;- ИП Калмакова Т.В.;- ИП Алябьева С.В.;- ИП Честных В.;- ИП Михайленко;- ИП Афонина М.В.;- ИП Долгов;- ИП Гальцов А.;- ИП Лапшин И.В. (ул. Юбилейная, 6);-ИП Пудовкина Л. (ул. Юбилейная, 6);- ИП Горнев Н.А.;- ИП Тулукпаев В.В.;- ИП Новокрещенова Н.Г.;- ИП Симороз М.М.;- ИП Симороз М.М.;-ИП Брагина Т.Г.;- ИП Степанова Л. (ул. Юбилейная, 12);- ИП Левшанов (ул. Юбилейная, 12);- ИП Волынчиков О; - ИП Ракунова М. В.;- ИП Кононов;- ИП Багалей Н. (пож. депо);- ИП Ульрих;**Физические лица:**- ж/д ул.Ленина,11;- ж/д ул.Ленина,18;- ж/д ул.Ленина,22;- ж/д ул.Ленина,14;- ж/д п.Станционный,2;- ж/д ул.Юбилейная,16;- ж/д ул.Юбилейная,20;- ж/д ул.Юбилейная,22;- ж/д ул.Юбилейная,24;- ж/д ул.Юбилелейная,4;- ж/д ул.Юбилейная,6;- ж/д ул.Юбилейная,8;- ж/д ул.Юбилейная,9;- ж/д ул.Юбилейная,1;- ж/д ул.Юбилейная,2;- ж/д ул.Юбилейная,3;- ж/д ул.Юбилейная,5;- ж/д ул.Юбилейная,7;- ж/д ул.Юбилейная,10;- ж/д ул.Юбилейная,12;- ж/д ул.Юбилейная,13;- ж/д ул.Юбилейная,14;- собст. ул.Октябрьская,1б.Гараж базы механизации;Бытовое помещение;Контора; |

 **Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии**

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

 Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии:

 Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Черемновский сельсовет (по договорам на 2018 год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2016 год), Гкал/ч. |
| Всего | в том числе |
| отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная № 1 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОАО «Черемновский сахарный завод» | 1,69 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **2,69** | **2,69** | 0 | 0 | 0 |

 **Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.**

 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 2.6.1 - 2.6.2.

 Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Черемновский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч  | Располагаемая мощность, Гкал/ч  | Собственные нужды Гкал/ч  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч  | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч  | Загрузка котельной, % от располаг. мощности  | Потери теплоносителя, Гкал/ч  | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э  |
| 1 | Котельная № 1 | 3,44 | 3,44 | 0,042 | 3,40 | 1,0 | 2,4 | 30,3 | 0,365 | 26,7 |
| 2 | ОАО «Черемновский сахарный завод» покупное тепло |  |  |  | 1,69 | 1,69 |  |  | 0,236 | 12,3 |
|  | итого | **3,44** | **3,44** | **0,042** | **4,69** | **2,69** | **2,4** |  | **0,716** |  |

 Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Черемновский сельсовет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери теепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная № 1 | 6414,8 | 212,8 | 1905,87 | 4296,15 | 70,81 |
| 2 | ОАО «Черемновский сахарный завод» покупное тепло | 6898,38 |  | 1457,76 | 5440,62 | 332,11 |
|  | итого | 13313,185 | 212,8 | 3363,63 | 9736,77 | 402,92 |

 

 Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Черемновский сельсовет не выявлено.

**Часть 7. Балансы теплоносителя.**

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч  | Расход сетевой воды, м³/ч |
| 1 | Котельная № 1 | 3,44 | 1,0 | 0,73 |
| 2 | ОАО «Черемновский сахарный завод» покупное тепло. |  | 1,69 |  |
|  | итого | **3,44** | **2,69** | **0,73** |

**Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.**

 Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

 Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год  | Удельный рачход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т.м3 /год |
| 1 | Котельная № 1 | КВГМ-2 2шт | Природный газ | 6202,0 | 158,1 | 980,5 |
| 2 | ОАО «Черемновский сахарный завод» покупное тепло. |  | Природный газ | 6898,38 |  |  |
|  | **итого** |  |  | **13100,4** |  | **980,5** |

 **Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.**

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло сетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

 Таблица 2. 9.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО "Черемновские коммунальные системы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Черемновские коммунальные системы»оммунальные системы» |
| Место расположение организации | с. Черемное |
| Наименование муниципального образования  | Павловский район |
| Юридический адрес | 659020 Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, ул. Юбилейная, 10 |
| Почтовый адрес |  659020 Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, п.Станционный, 2 |
| Ф.И.О. руководителя | Попов А.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Клейменова Н.А. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Полянская А.А. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-81-33286 |
| ИНН | 2261008311 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1082261000799 |
| Период представления информации: | Плановый 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Значение показателя | Значение показателя  | Примечание |
| 1 | **Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам):** |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2016 30.06.2016г. | с 01.07.2016 31.12.2016г | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.11.15 №573(без НДС) |
|  | одно ставочный | Руб/Гкал | 1550,02 | 1791,08 |
|  | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителейодно ставочный | Руб/Гкал | с 01.01.2017 30.06.2017г.1720,49 | с 01.07.2017 31.12.2017г1720,49 | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.11.15 №573(без НДС) |
|  | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителейодно ставочный | Руб/Гкал | с 01.01.2018 30.06.2018г.1720,49 | с 01.07.2018 31.12.2018г1727,16 | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.11.15 №573(без НДС) |
| 2 | **Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации)** |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 22350,5 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 21988,6 |  |  |
|  | Расходы на топливо (природный газ), приобретаемое в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Тыс. Руб. | 4463,4 |  |  |
|  | Цена газа | Руб/т м3 | 6188,42 |  |  |
|  | Объем газа | Т.м3 | 721,25 |  |  |
|  | Расходы на покупаемую тепловую энергию ( покупное тепло) | Тыс. Руб. | 11256,9 |  |  |
|  | Расходы на покупаемую тепловую энергию  | Тыс. Руб. | 863,2 |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 4,788 |  |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 174,3 |  |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 121,9 |  |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. | 3823,9 |  |  |
|  | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 466,7 |  |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс. руб | 703,9 |  |  |
|  | Расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. | 288,7 |  |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | 361,9 |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 16,757 |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 12,991 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 12,991 |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 22,5 |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей  | км. | 6,457 |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 1+пок.теп. |  |  |
| 2.10 | Среднечписочная численность основного производственного персонала | человек | 13 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 158,1 |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 31,78 |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,704 |  |  |
| 3 | **Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества** |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | **Информация об инвестиционных программах** |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |
|   | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год | 2019-2021 |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб |  |  |  |
| 5 | **Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения.** |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 0,5 |  |  |

 **Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения**

 Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

 Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Черемновский сельсовет (с учетом НДС).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г |
| Сумма, руб. ( в среднем за год) | 1321,65 | 1450,06 | 1670,55 | 1720,49 | 1727,16 |
| % роста | 7,5 | 9,7 | 15,2 | 3,0 | 0,39 |

 **Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения**

 Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" установлено, что развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

 Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

 Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

 1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

 2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

 3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

 4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

 5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

 6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

 7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

 В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Черемновский сельсовет:

 Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

 - умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

 - децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

 Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО "Черемновский сельсовет"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| 1 | Котельная №1  | 3,44 | 1,0 | 2,44 | 30,3 | умеренно централизованное | децентрализованное |
| 2 | Покупное тепло |  | 1,69 |  |  |  |  |
|  | **итого** | **3,44** | **2,69** | **2,44** |  |  |  |

 Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

 Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Черемновский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| 1 | Котельная № 1 | 3,392 | 1,0 | 3,44 | 0,29 | 1,01 | 1,12 |
| 2 | Покупное тепло | 3,065 | 1,69 |  | 0,55 |  |  |
|  | **итого** |  **6,457** | **2,69** | **3,44** | **0,42** |  |  |

 Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Черемновский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

 *-* Высокие тепловые потери связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

 - Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

 - Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

 - Высокая стоимость топлива;

 - Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

**Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**

 **Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения**

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| 1 | Котельная № 1 | 1,0 | 4296,15 |
| 2 | ОАО «Черемновский сах\завод» покупное тепло | 1,69 | 5440,62 |
| **Итого** | **2,69** | 9736,78 |

 **Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов**

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет индивидуального жилищного строительства, а также объекты социальной сферы.

 **Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.**

 В связи техническим состоянием источников тепловой энергии МО Черемновский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Черемновские коммунальные системы»" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Черемновский сельсовет на расчетный период до 2028 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 60% изношенных, выработанный срок тепловых сетей - 3,6 км.

 **III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

 **Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения**

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

 Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| 2013 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2021 г.г. | 2022-2026 г.г. |
| 1 | с. Черемное | 3,44 | 3,207 | 3,100 | 2,69 | 2,69 | 3,0 | 3,1 |
|  | итого | 3,44 | 3,207 | 3,100 | 2,69 | 2,69 | 3,0 | 3,1 |

 **Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.**

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

 Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| 2017г. | 201 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2026 г.г. |
| 1 | Котельная № 1 | 3,44 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,05 | 1,05 | 1,1 |
| 2 | Покупное тепло |  | 1,68 | 1,69 | 1,65 | 1,5 | 1,5 | 1,51 |
|  | итого | **5,2** | **2,69** | **2,69** | **2,69** | **2,55** | **2,55** | **2,61** |

 **Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.**

 Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

 Основное направление развития теплоснабжения в МО Черемновский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2028 г., - модернизация систем теплоснабжения.

 **Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы ремонта | Виды работ | сумма тыс. руб. |
| 1 | 2019 | 1.Ремонт здания котельной № 1 в с. Черемное2. Замена теплотрассы:ул. Ленина. 14от ж/з Юбилейная,10от ж/з Юбилейная, 250 до ж/ Станционный, 2от Юбилейная, 18 до Юбилейная, 22Итого: | 15,1511,5526,6 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| 2 | 2023  | Замена теплотрассы по ул. Юбилейная Ду 273 мм L= 300 п.м., | 3650,0 |
| 3 | 2024 | Замена теплотрассы по ул. Первомайская Ду 110 мм L= 140 п. м. ул. Привокзальная Ду 110 мм L= 100 п.м. с .Черемное | 624,0 |
| 4 | 2025 | Замена теплотрассы по ул. Юбилейная от Ду 7 ммL= 160 п.м. до Ду 75 мм L= 230 п.м. с. Черемное | 702,0 |
| 5 | 2027 | Замена теплотрассы по ул. Привокзальная Ду 110 мм L= 150 п. м. ул. Первомайская Ду 110 мм L= 120 п.м. с .Черемное | 702,0 |
| 6 | 2028 | Замена теплотрассы по ул. Привокзальная, Первомайская, Строителей Ду 75 мм L= 320 п. м.  | 576,0 |

**Раздел 5. Перспективные топливные балансы**

 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества природного газа.

**Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

 Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

 **Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.**

 В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью "Черемновские коммунальные системы»"

 **Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

 Источники тепловой энергии работают автономно

 **Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям**

 Бесхозяйные сети отсутствуют.